UPS蓄电池更换及主机维修保养

1、30节12V65AH蓄电池；

2、具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力，单只电池重量≥20KG，蓄电池外壳必须采用阻燃材料，提供符合：GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）的要求，电池端子含保护套，蓄电池需UPS主机同一品牌；

3、蓄电池应能承受50KPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

4、容量保持率，静置28天后容量保存率应≥96%；

5、蓄电池防爆性能：充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆；

6、蓄电池过度放电，30天过度放电结束后，容量恢复值应≥90%。

7、更换原有立地式电池柜。满足局部热点散热要求；

8、原有UPS主机（型号：EA8610易事特）散热风扇维修更换，免费维护一年。

9、本项目报价包含税费、新旧设备运费、辅助材料、安装调试等一切费用。

| 产品 | 品牌 | 型号 | 容量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池 | EAST | 12V65AH | 65AH | 30节 |  |
| 电池柜 | EAST | A-32 | A-32 | 1套 |  |
| 主机维修维保 | EAST | EA8610 | 10KVA | 1台 |  |