芜湖市第四人民医院A楼配电房安防改造项目

按照相关部门对配电房、消防泵房管理的要求，由总务科、保卫科申请并经院领导批准，现决定采用招标采购方式A楼配电房、消防泵房等区域的安防设备，GPS授时设备，漏水报警设备进行采购，现将有关事项告知如下：

一 . 采购需求

- 我院A楼高压配电房、水泵房、发电室为监控盲区，存在安全隐患，需要增加监控设备，要求配电室内走道，操作平台四周无死角，且画质清晰，能辨别人脸特征。水泵房内要求操作区内无死角，且画质清晰，能辨别人脸特征。发电室要求发电机四周无死角，柴油堆放位置无死角，且画质清晰，能辨别人脸特征；

- 高压配电室有渗漏水现象，安全隐患较大，需要增加漏水报警设备，要求能与视频监控系统联动，一旦发生渗漏水现象，消控室大屏会自动弹出漏水位置画面，且与漏水报警系统绑定的手机或账号可以收到电话、短信、以及微信发出的报警提醒；

- 增加一台卫星授时服务器，对院区监控设备进行统一授时，解决目前监控平台时间不统一、不准确问题；

- 为节约成本，方便管理，要求新增加的网络设备直接接入现有的网络平台，监控设备要求不增加中间结点设备，与现有监控平台完全兼容，实现监控平台统一管理；

- 考虑高压配电房作业区环境比较特殊，要求施工人员必须持有电工证、登高证，且对现场施工要求管线敷设及设备安装必须专业、合理、美观。

二 . 采购需求说明

1.以下《采购需求说明》及《设备清单》所列内容为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），否则，其投标无效。

3.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

- 中标人和采购人签订的合同应与招标文件中的采购合同一致，不得另行签订与采购合同相背离的其他合同。

三 . 设备清单

| 芜湖市第四人民医院A楼配电房安防改造项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 监控摄像机 | 1、传感器类型: 1/2.8英寸CMOS *2、最大分辨率: 1920×1080最低照度: 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） 3、视频压缩标准: H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 4、视场角: 水平：109°~29° 垂直：57°~16° 对角：130°~33° *5、走廊模式: 90°：1080P（1920×1080）；1.3M（1280×960）；720P（1280×720）；D1（704× 576/704×480）；VGA（640×480）；CIF（352×288/352×240） 270°：1080P（1920×1080）；1.3M（1280×960）；720P（1280×720）；D1（704× 576/704×480）；VGA（640×480）；CIF（352×288/352×240） 6、设备的RJ45接口为100M/1000M自适应以太网接口 7、抓拍图片分辨率1920×1080 *8、样机检测到电压低于8.4V或高于19.0V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（须提供公安部检测报告证明） *9、设备支持设备自动维护功能，在IE浏览器设置时间段可自动重启系统或删除旧文件（须提供公安部检测报告证明） *10、可对无SD卡、SD卡损坏、空间不足进行检测并发出报警，可显示SD卡状态，根据SD卡磨损程度分别显示优良差三个等级（须提供公安部检测报告证明） 11、在丢包率设置为22%的网络环境下，可正常显示监视画面 *12、设备软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本（须提供公安部检测报告证明） *13、可在监视画面上叠加128*128像素24位的BMP格式图片，叠加位置可调（须提供公安部检测报告证明） 14、工作温度: -30℃~+60℃ 15、工作湿度: ≤95% 16、防护等级: IP67 *17、须提供生产厂家原厂授权书和质保承诺函并加盖原厂公章 *18、本次监控产品需统一品牌，并实现与芜湖四院消控机房监控平台无缝对接，实现监控资源双向统一运维管理。提供现有系统厂商对接承诺函。 | 个 | 12 |  |  |  |
| 2 | 摄像机支架 | 配套 | 套 | 12 |  |  |  |
| 3 | 摄像机电源 | 配套 | 个 | 12 |  |  |  |
| 4 | 漏水检测探测器 | 本设备内含移动公司服务器虚拟号码，使用方便。报警时通过服务器实现微信、短信和拨号报警。报警速度快，一般在30秒内就能收到报警信息（网络状况差的地方除外）使用地点必须有移动公司的网络信号 报警类型：高水位 供电：5V 功耗：＜1W *报警方式：微信报警（免费）、短信报警(0.1元）、拨打电话报警（0.1元），含三年使用费 *电话报警数量：三组 | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 接线盒 | 金属材质，尺寸：长*宽*高/188*120*78 | 个 | 15 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | *1.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps，支持模块化可插拔双电源；2.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；*3.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥2K；4.支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel，支持DHCPv4/v6 client/relay/server；5.遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、黑洞MAC表项，支持源MAC地址过滤支持，MAC地址规格≥16K；*6.支持三层组播功能，支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM；7.支持CPU保护功能；8.支持G.8032开放环协议；9.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；*10.支持802.3az能效以太网EEE，节能环保；*11.支持Openflow 1.3标准；*硬件配置要求：每台配置24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP光口；一对千兆多模光模块 *12.本设备需要接入四院现有的物联网网络系统集中管理平台；*13.设备参数需提供产品检测证明资料 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 光纤跳线 | 1.PC：插入损耗≤0.3dB；回波损耗≥45dB 2.UPC：插入损耗≤0.2dB；回波损耗≥50dB 3.APC：插入损耗≤0.3dB；回波损耗≥65dB 4.插入损耗≤0.3dB 5.互换性：任意对接；0.2dB 6.重复插拔：1000次；0.1dB 7.振动：10-58Hz；振幅：1.5mm：0.2dB 8.温度循环：-40-80℃，5个循环；0.2 dB 9.高温：85℃，100小时；0.2dB 10.低温：-40℃，100小时；0.2dB | 根 | 2 |  |  |  |
| 8 | 理线架 | 符合中华人民共和国行业标准YD/T1019，符合美国ANSI/TIA-568C标准，ISO /IEC11801标准，UL Subject444标准。适用于19英寸的机架，配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。 铁质理线环备有24档与12档可供选择。 采用优质冷轨钢板和ABC工程塑料成品，钢板部分采用静电粉末喷涂，避免划伤 盖板可拆卸，便于理线，盖上盖板后看不到线缆，使整个布线系统美观，整洁。 梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕 面板材质：金属 外观颜色：黑色 安装高度：1U | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 机柜 | 1.符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 2.全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条 1.5mm,其它1.0mm；门板0.8mm; 3.表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 4.主体颜色可选： 国际流行电脑灰或黑色； 高度、宽度、深度可选；多项配件可选。 5.适用范围： 广泛应用于电脑网络系统、大学教育器材、广播系统及通讯系统等，适合放置精密电脑及电子仪器等。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 四芯光缆 | 符合中华人民共和国行业标准YD/T901-97和YD/T769－95国家行业标准，产品达到国内先进水平。1.金属加强构件夹带钢丝的钢——聚乙烯结护套中心束管式全填充型通信用室外光缆。2.技术特点：低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能。3.应用范围：适用于长途通信和局间通信。也可用于本地网用户线的光通信室外馈线和配线。4.敷设方式：架空 管道 地埋。5.实用温度范围:-40℃~+60℃ | 米 | 100 |  |  |  |
| 11 | 屏蔽双绞线 | 超六类屏蔽双绞线 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 12 | 电源线 | RVV2*0.5 | 米 | 600 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 100 |  |  |  |
| 14 | KBG20 | 国标 | 米 | 210 |  |  |  |
| 15 | 卫星时间同步服务器 | *1. 支持GPS、北斗、GPS+北斗双时源授时； 2. 支持NTPv2、NTPv3、NTPv4、SNTP等多种协议； 3. 支持广播模式和服务器模式； *4. 内部精度达100ns，网络授时精度达0.5ms～10ms； *5. 支持跨网段授时，可为上万台客户端提供授时服务； *6. 具有硬件参数保护功能，防止参数被恶意修改； 7. 可以通过Web网页配置、管理设备参数，无需其他软件； 8. 可以通过Web网页查看设备状态，如IP信息、工作状态、卫星数量、时间来 源、系统时间、开机时间、对时记录等； 9. 支持登陆密码管理，防止无关人员修改设备信息； 10. 支持设置卫星失锁后继续守时时间长短； 11. 支持一键恢复出厂设置，无需担心配置出错导致无法使用； 12. 支持Microsoft® Windows®、Linux®、IBM AIX®等系统； *13. 支持海康、大华、宇视等安防设备； 14. 支持选配温补晶振、恒温晶振等高精度守时模块； 15. 功耗低，最大功耗小于15W ； 16. 工作温度 -40～85ºC； *17. 最多可选4路NTP网络对时接口，网络对时接口互相物理隔离； *18. 支持对原有视频监控系统的所有设备授时 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | GPS蘑菇头 | 可以接收GPS、GLONASS和北斗频段的信号。天线具有高增益，良好的低仰角增益、广角圆极化和稳定的相位中心等特点。适用于三系统、高精度测绘领域，广泛应用于大地测量、道路施工、海洋测量、码头集装箱作业等场合。1.天线部分采用多馈点设计方案，保证相位中心与几何中心的重合，将天线对测量误差影响降低到最小;天线单元增益高，方向图波束宽，确保低仰角信号的接收效果，在一些遮挡较严重的场合仍能正常搜星;抗高低温冲击、防水、防紫外线外罩，为天线能长期在野外工作提供保障。2.工作频率 L1/L2；G1/G2；B1/B2/B33.顶点增益 ≥5dBi；≥:45dBi；≥4.0dBi4.极化方式 RHCP 5.输出阻抗 50Q6.水平面覆盖角度 360°7.输出驻波比 ≤1.58.相位中心误差 士2mm9.噪声系数 ≤1.8dB10.输出驻波比 ≤1.5 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 视频电缆 | SYV-50-3 | 米 | 100 |  |  |  |
| 18 | 辅材 | 施工过程中使用的辅材，如弯头、金属软管、胶带、水晶头、自攻螺丝等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 19 | 系统优化完善 | 新增视频监控设备无缝接入平台管理，根据平台现有配置提出优化方案，保证平台内所有监控视频资料存储时间≥30天，保证平台所有设备统一授时，时钟同步。完成医院监控平台系统拓扑图及标明所有设备安装位置、配置参数及ＩＰ地址等；设备安装调试、系统优化完善供货期20个日历天，产品质保期一年 | 项 | １ |  |  |  |
| A | 设备总造价 | A=A |  |  |  |  |  |
| B | 设备安装、调试费 | B=B |  |  |  |  | 此次设备安装位置在高压配电房，安装人员需要持电工证和登高证上岗 |
| C | 工程税金 | C=(A+B)*9% |  |  |  |  |  |
| D | 工程总价 | D=A+B+C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年5月26号 |  |  |  |  |