芜湖市四院电梯维保服务项目招标参数

内容及要求

1、本次招标的内容是12台电梯日常的维护、保养、维修和紧急救援服务。

2、服务期限：三年（采取1+1+1形式，合同一年一签，一年期满，经招标方考核合格后在不改变采购内容及采购金额的前提下续签下一年合同），不得变更合同签约供应商，投标函中投标报价为一年报价。若考核不合格，招标方有权单方面终止合同。

3、项目预算：电梯全包87000.00元/年

| 采购需求一览表 一、维保的电梯品牌、数量、位置 我院共有12部电梯，其中医梯5部，客梯7部，详细情况见下表： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 | 使用位置 | 电梯种类 | 层/站 | 数量 | 投标单价 （元/台/年） | 合计价格 （元） | 备注 |
| 西继（许昌）迅达 | A、B楼 | 病床电梯 | 6层6站 | 1 |  |  |  |
|  |  | 客梯 | 7层7站 | 1 |  |  |  |
|  |  | 病床电梯 | 9层9站 | 2 |  |  |  |
|  |  | 病床电梯 | 10层10站 | 1 |  |  |  |
| 恒达富士 | C楼东 | 病床电梯 | 6层6站 | 1 |  |  |  |
| 苏州德奥电梯 | C楼西 | 乘客电梯 | 6层6站 | 1 |  |  |  |
| 恒达富士 | D楼 | 乘客电梯 | 8层8站 | 1 |  |  |  |
|  |  | 乘客电梯 | 10层10站 | 4 |  |  |  |
| 合计金额（大写人民币）（小写人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |

二、维保技术要求

1、范围

本标准规定了电梯维修保养项目及要求。本标准适用于客梯、货梯、住宅梯、医梯、不适用杂物梯和液压梯。本标准不适用于电梯的大、中修。

2、引用标准

GB7588—2003     电梯制造与安全规范    GBT10058—1977       电梯技术条件

GBT10059—1977   电梯试验方法         GB/T18775—2002       电梯维修规范

3、定义

本标准采用GB7588中的定义、GB/T7024中的术语及下列定义。

3.1维修：

狭义的维修是指维护和修理；广义的维修是在电梯交付使用后的所有维护、修理和改装服务。本标准所提到的维修是广义的维修。

3.2维护：

维护亦称为保养，是指在电梯交付使用后，为保证电梯正常及安全的运行，而按计划进行的所有必要的操作，如：润滑、检查、清洁等。

维护还应包括设置、调整操作及更换易损件的操作，这些操作不应对电梯的特性产生影响。

3.3修理更换零部件：

（1）维保服务采取全包方式，投标单位需提供维保所需的工具和劳务，并免费提供合同范围内的因正常原因而磨损的所有电梯零部件。包括主机及曳引机装置（曳引机马达、齿轮箱、编码器、抱闸装置、曳引轮、反绳轮等）、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳以及变频器、驱动系统及控制柜部件（包括电路板等），易损部件包括门机皮带、门球、齿轮、接触器、继电器、按钮、显示器等其它辅助机械部件。

（2）投标单位所提供合同范围内的所有电梯零部件为原装配件（提供采购发票等）；

（3）提供7个整体式F9门机含马达及控制盒防护等级IP54进行更换、安装、调试（需为电梯原装配件）；

为保证在用电梯正常、安全运行，以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的操作，这些操作不应改变电梯特性。

3.4应急故障维修：

应急故障维修是电梯突发故障而不能正常运行或存在安全隐患时，进行适当的设置、调整操作或更换损坏的零部件操作，使电梯正常、安全运行。

三、技术需求

成交供应商须做到对每台电梯不低于每15天进行一次的清洁、润滑、调整和检查， 包括但不限于以下内容：

（一） 每月固定的维护保养项目

1、 观察电梯的运行状况和检查异常噪音和运行故障。

2、 开关键和按钮的功能测试。

3、 检查磨损和异常噪音。

4、 制动器和安全装置的功能测试。

5、 检查控制设备和故障指示器。

6、 全面清洁和润滑。

7、 需要维护保养的其他部位和部件。

（二）例行维护保养服务内容

成交供应商须做到对每台电梯不低于每15天进行一次预防性保养，调整主要的部件，量度偏差及基本部分的功能测试。

1、垂直电梯包括：机器部分：曳引机、蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈，制动接触器，电机和发电机的转换器、转换开关，电刷、电刷架和轴承、柱塞密封环、柱塞、液压阀门及液压泵，管道及开口的液缸。

2、电气部分：控制柜、派梯功能、平层装置、所有继电器、接触器、连接线、阻尼减震器、 计时器、电子板、钢带及其机电驱动装置、电机线路和整流电路的电阻。

3、安全设备部分：限速器、限速器轮和轴组件、轴承、接触器和安全钳。井道部分：随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重，导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器张紧轮装置、补偿轮装置，轿厢、轿厢风扇、对重及对重导靴、包括滚轮和导靴片。

4、厅、 轿门部分：轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、 厅门信号灯、轿厢方向指示器、厅门联锁装置、厅门吊架、厅门导靴及辅助关门装置。 自动开门机、 轿门吊板、轿门触点、厅门保护装置、称重装置、轿架、轿架安全装置和轿厢平台。

（三） 年终服务及设备检测

1、设备的彻底检查和调整。

2、安全部件的操作测试。

3、量度及记录重要部分，填写自检报告。

4、控制设备的详细检查和调整。

5、检查、调整电机和曳引机的运行状况。

四、相关服务要求

1、维保方式：日常维保，是指对电梯进行检查和清洁、润滑、调整、更换易损件等日常维护和保养性工作。

2、质量标准：符合国家相关要求，保证所有机组的正常运行。

3、维保单位配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验， 保证所有电梯都能通过年检。

4、成交供应商应按照一台一档的要求建立电梯的维护保养记录，维护保养记录应包括电梯维护保养鉴证单、电梯维护保养急修鉴证单、电梯故障登记表等。同时应协助采购人搞好设备管理，帮助采购人建立健全设备档案及相关的管理制度。

5、成交供应商在维护保养中应严格执行国家安全技术规范，保证其维护保养的电梯的安全技术性能。始终贯彻“预防性保养”，确保故障消灭在萌芽状态。

6、成交供应商应根据每台电梯使用频繁程度，环境工作条件和电梯各部件在运行中的受损程度，制定电梯维护保养周期表。如采购人有特殊情况，如来人接待、重大会议等，双方协商维保时间，尽量不影响采购人正常使用电梯。

7、保养完毕后，将保养单交电梯安全管理人员签字认可，然后交到采购人确认。

8、保养期内，成交供应商自行配备工作所需要的设备、工具及材料。

9、保养时设置现场安全警示标志,作业中应负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。 至少保证两人进入现场维护保养电梯，确定一人为安全检查人员。

10、电梯发生常见故障时，成交供应商须在20分钟内赶到现场，并采取相应措施处置(提供承诺函)。

11、发生电梯关人事故时，采购人应立即通知成交供应商，成交供应商须20分钟内到达现场，并采取必要的应急救援措施。紧急情况下，采购人直接拨打110 求援，由 110 联动专业救援队伍进行救援。

12、成交供应商服务响应时间：7×24 小时服务，在非工作时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。

13、采购人有来人接待、重大会议等重要活动时，成交供应商需派专门的维护保养人员到达现场，提供全程服务。

14、成交供应商每月向采购人书面提交所维护保养电梯情况的报告等。

15、根据采购人实际需要提供电梯操作的安全教育。

五、对成交供应商电梯维护保养人员的要求

1、遵纪守法，熟悉相关的法律法规。

2、电梯维保人员具有特种设备（电梯机械安装维修或电梯电气安装维修或电梯修理）作业人员证书。

3、具备相关的专业知识和实际能力，熟悉业务。

4、身体健康，品行良好。

5、树立全心全意为业主服务的意识，强化服务观念，服从安排，认真负责，重操守、重诚信。

6、统一着装、挂牌上岗。

六、安全责任

1、在服务期内中标人应按国家相关规定标准做好维保服务， 若因维保服务不到位而造成的安全责任事故由中标人负全部责任。

2、实行安全责任事故一票否决权，即发生由于维保原因而发生的安全责任事故，责任自负， 采购人有权解除合同。

七、电梯日常维护保养项目、要求及考核

表 A-1 半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（ 内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、 照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板坚固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、 急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、 对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、 指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（ 安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点、接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、 层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门自动复位 | 用层门钥匙打开手动锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁， 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

A2 季度维保项目（ 内容） 和要求

季度维保项目（内容）和要求除应符合 A1 的要求外，还应符合表 A-2 的要求。

表 A-2 季度维保项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（ 内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽，曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻， 张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统部传动钢丝绳、 链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、 调整 |
| 10 | 层门门靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 |  |

A3 半年维保项目（ 内容） 和要求

半年维保项目（内容）和要求除应符合Ａ２的要求外，还应符合表Ａ－３的要求。

表Ａ－３半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（ 内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、 导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道，对重，轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无震动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、 轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4年度维保项目（ 内容） 和要求

年度维保项目（内容）和要求应符合 A3 的要求外，还应符合表 A-4 的要求。表 A-4年度维保项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换， 保证油质符合要求 |
| 2 | 控制接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、 润滑、 检查， 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度检验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附 件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定、 无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁， 压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定、无松动 |
| 17 | 主钢丝绳及限速器钢丝绳 | 清洗油污 |

注：（1）如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含某种部件，项目（内容） 可适当进行调整；（2）维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；（3）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应符合国家标准，没有国家标准的应符合行业标准、企业标准。（4）维保基本要求，规定为“ 制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

八、投标单位要求：

1、本项目服务期三年，合同先签订一年，待第一年考核合格后，续签第二年合同，以此类推。

2、投标人必须是芜湖本地企业，在保台量须超1000多台以上，公司维保人员至少1/3为技术人员,电梯全系列零配件芜湖现货库存。具有大型公共交通设施、学校、医院、住宅等电梯维保业绩（不少于5家），无安全事故。